| 4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tabela zbiorcza wyników obliczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Trasa kabla |  | Pi [kW] | Ib [A] | Przewód |  |  |  | Zabezpieczenia przeciążeniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spadek napięcia ∆U% |  |  |  |
|  | Skąd | Dokąd |  |  | Typ | S [mm2] | Iz [A] | l [m] | Typ | IN | Char. zab. | I2 [A] | IB | ≤ | IN | ≤ | IZ | I2 | ≤ | 1,45IZ | Moc odb. P [kW] |  | Całość ∆U [%] |  |
| 1 | SK | RG | 22 | 34,14 | YKY | 25 | 80 | 17 | R303 | 63 | gG | 100,8 | 34,14 | ≤ | 63 | ≤ | 80 | 100,8 | ≤ | 116,0 | 22 |  | 0,19 |  |
| 2 | RG | Ośw. | 0,9 | 4,21 | YDYżo | 1,5 | 16,5 | 30 | S301 | 10 | B | 14,5 | 4,21 | ≤ | 10 | ≤ | 16,5 | 14,5 | ≤ | 23,9 | 0,9 |  | 1,38 |  |
| 3 | RG | Gn 230V | 1,5 | 7,01 | YDYżo | 2,5 | 23 | 45 | S301 | 16 | B | 23,2 | 7,01 | ≤ | 16 | ≤ | 23 | 23,2 | ≤ | 33,4 | 1,5 |  | 1,98 |  |
| 4 | RG | RP | 9,77 | 15,16 | YDYżo | 6 | 34 | 5 | R303 | 25 | gG | 40,0 | 15,16 | ≤ | 25 | ≤ | 34 | 40,0 | ≤ | 49,3 | 9,77 |  | 0,29 |  |
| 5 | RP | Ośw. | 1 | 4,68 | YDYżo | 1,5 | 16,5 | 30 | S301 | 10 | B | 14,5 | 4,68 | ≤ | 10 | ≤ | 16,5 | 14,5 | ≤ | 23,9 | 1 |  | 1,61 |  |
| 6 | RP | Gn 230V | 1,5 | 7,01 | YDYżo | 2,5 | 23 | 45 | S301 | 16 | B | 23,2 | 7,01 | ≤ | 16 | ≤ | 23 | 23,2 | ≤ | 33,4 | 1,5 |  | 2,08 |  |
| 7 | RG | RD | 4,5 | 6,98 | YDYżo | 6 | 34 | 24 | S303 | 25 | C | 36,3 | 6,98 | ≤ | 25 | ≤ | 34 | 36,3 | ≤ | 49,3 | 4,5 |  | 0,23 |  |
| 8 | RG | RK | 7,1 | 12,81 | YDYżo | 10 | 46 | 12 | R303 | 40 | gG | 64,0 | 12,81 | ≤ | 40 | ≤ | 46 | 64,0 | ≤ | 66,7 | 7,1 |  | 0,13 |  |
| 9 | RK | Ośw. | 0,125 | 0,58 | YDYżo | 1,5 | 16,5 | 20 | S301 | 10 | B | 14,5 | 0,58 | ≤ | 10 | ≤ | 16,5 | 14,5 | ≤ | 23,9 | 0,125 |  | 0,24 |  |
| 10 | RK | Gn 230V | 0,5 | 2,34 | YDYżo | 2,5 | 23 | 12 | S301 | 16 | B | 23,2 | 2,34 | ≤ | 16 | ≤ | 23 | 23,2 | ≤ | 33,4 | 0,5 |  | 0,29 |  |
| 11 | RK | PC | 6,1 | 18,34 | YKYżo | 6 | 34 | 36 | S303 | 25 | B | 36,3 | 18,34 | ≤ | 25 | ≤ | 34 | 36,3 | ≤ | 49,3 | 6,1 |  | 1,03 |  |
| 12 | RG | Podnośnik | 1,5 | 2,33 | YAKYżo | 2,5 | 24 | 38 | S303 | 16 | B | 23,2 | 2,33 | ≤ | 16 | ≤ | 24 | 23,2 | ≤ | 34,8 | 1,5 |  | 0,48 |  |

………………………………….

Podpis